Электронное реле контроля фаз

УЗР-6

УЗР-6-3о

УЗР-6-3в

УЗР-6-1о

УЗР-6-1в

г. Санкт-Петербург

Электронное реле контроля фаз предназначено для защиты нагрузки, подключаемой к трехфазной сети, путем её аварийного отключения при обрыве,  повышении или понижении напряжения любого количества фаз и при нарушении порядка их чередования.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контролируемая сеть 		          однофазная 220 В, трехфазная 220/380 В

Частота контролируемой сети                                                                  50 - 60 Гц

Время задержки включения/выключения реле               регулируемое 0 – 10 сек

Уровни срабатывания защиты

понижение напряжения			    регулируемый  165 – 215 В

повышение напряжения			    регулируемый  225 – 255 В

Выключение нагрузки при обрыве фазы                                                         есть

Максимальный ток через контакты исполнительного реле                            5 А

## Все характеристики могут быть изменены по требованию заказчика

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Электронное реле контроля фаз                                                                         -  1  шт.

Технический  паспорт                                           				 -  1  шт

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Электронное реле контроля фаз состоит из корпуса на лицевой панели которого расположены индикаторные светодиоды и ручки регулирования величины задержки и порогов срабатывания, в верхней части корпуса находится клеммник для подключения питающей и контролируемой сети, в нижней – для подключения исполнительного устройства.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для подключения прибора подсоедините соответствующие контакты клеммника к контролируемой сети и исполнительному устройству в соответствии с рис.1. Вариант подключения нагрузки показан на рис. 2.

Установите регуляторами необходимое время включения/выключения прибора и пороги срабатывания.

Устройство изготавливается в четырех вариантах: для однофазной и трехфазной сети и с задержкой на включение при подаче питания и на отключение при аварии.

УЗР-6-3о при подаче на него напряжения трехфазной сети включает исполнительное реле на 0,5 секунды, проверяет состояние сети и, если оно соответствует норме, продолжает работу. В противном случае реле отключается. В дальнейшем, если при работе устройства параметры сети выйдут за установленные пределы, реле отключится через заданное время задержки. В таком состоянии система постоянно контролирует параметры сети и, при их возврате в норму, через 90 секунд после отключения снова включит реле.

УЗР-6-1о работает аналогичным образом, но контролирует однофазную сеть.

УЗР-6-3в контролирует трехфазную сеть, но при подаче на него питания включается через установленное время задержки. Если в процессе работы параметры сети выйдут за заданные пределы, то выходное реле отключится мгновенно, а при возврате параметров в норму включится снова после задержки.

УЗР-6-1в работает аналогичным образом, но контролирует однофазную сеть.

Включение выходного реле сопровождается включением индикатора "НОРМА", аварийное сотояние – индикатора "АВАРИЯ", а отработка времени задержки – миганием индикатора "ВЫДЕРЖКА".

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При   подключении  прибора  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все  правила  обращения  с  электро-

приборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых  и  сигнальных  проводов.  Неисправность  изоляции приведет  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  устройства  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности  выключите  прибор  и  обратитесь  в  торгующую  организацию.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного изделия  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями  схемы, потерей внешнего вида  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя,  а,  также,  изделия  с  нарушенной  пломбой  или  контрольной  лентой.

Гарантийный  ремонт  производится  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Дата  продажи       “                          “ ________________________ 200   г.

## ООО "Крейтек" г. Санкт Петербург, ул. Егорова , д. 23 «Б»,

## (812) 316-36-42, 702-60-83, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru, ICQ 293617240

Рис. 1. Расположение контактов на клеммниках прибора и его габаритные размеры.

Рис. 2. Вариант подключения прибора.